COMMANDER  100                Универсальный промышленный

контроллер

__________________________________________________________________

- Быстрое конфигурирование, лёгкий доступ к автонастройке

- простые использование и ввод в промышленную эксплуатацию

- Аналоговые, реле и логические выходы в базовой конфигурации

- предусмотренные конструкцией расширенные возможности

управления

- Универсальный промышленный вход с энергопитанием через преобразователь

- прямое соединение для любых промышленных сигналов

- Защищённая от струй пыли и воды под давлением передняя панель и полная помехоустойчивость

- надёжность в самых жёстких условиях

- Последовательная передача данных с помощью RS485/MODBUS

- интеграция с SCADA, PLC и открытыми системами

Рис.1

COMMANDER 100 - лёгкий в использовании 1/8 DIN контроллер с расширенными возможностями применения

COMMANDER 100

Универсальный промышленный контроллер COMMANDER 100 представляет собой гибкий в применении одноконтурный контроллер, удивительно простой в использовании и монтировке.

Универсальный вход и энергопитание через встроенный преобразователь обеспечивают возможность измерений широкого спектра промышленных сигналов, таких как температура, давление, расход и уровень.

Выходы аналогового, логического и реле- управлений предусмотрены в базовой конфигурации. Для удовлетворения самых разнообразных потребностей в применении прибора расширенная конфигурация предлагает дополнительно и другие возможности входов/выходов, например, дополнительные реле, дистанционное задание уставки и цифровой вход.

Конфигурация контроллера производится следующим образом: повернуть предохранительный переключатель и войти с помощью набора простого кода на клавишах передней панели. Никаких паролей, никаких входных связей, никаких осложнений.

Предусмотренная в базовой конфигурации COMMANDER 100 защита передней панели от струй пыли и воды под давлением и полная ВЧ-устойчивость служат для обеспечения надёжности в самых жёстких условиях современного промышленного производства.

1)Универсальный промышленный вход

Термопара

Термосопротивление

4 - 20мА

Вольты, милливольты

2)Энергопитание через преобразователь

3)Дополнительные входы

Цифровой

Дистанционное

задание уставки

4)Первичные выходы

1 х Аналоговый

1 х Логический

1 х Реле

5)Дополнительные выходы сигнализаций

2 х реле

6) Последовательная передача данных

RS485 MODBUS RTU

а)  ПИД- управление

б) Сигнализация

в) Ретрансляция измеряемой величины

г) Сигнализатор

д)Системы SCADA (на ПК)

КЛЮЧ: Базовая конфигурация               Расширенная конфигурация

ПИД-управление

Простое ПИД-управление с помощью одного из встроенных выходов.

- 4 - 20мА аналоговый

- Логический 18В регулируемый по времени (для привода полупроводникового реле)

- 5А реле для регулируемого по времени или двухпозиционного управления

Нагрев/охлаждение

Управление нагревом/охлаждением может выполняться контроллером COMMANDER 100, используя комбинацию аналогового, логического и реле- выходов.

Профили уставок “режим/насыщение”

Устройство “режим/насыщение” есть в любом контроллере COMMANDER 100. Оно обеспечивает единую программу, 4-х сегментный профиль. Это устройство включает также гарантированное режим/насыщение, программу повтора, команды пропуска и сброса.

Ведущий/ведомый и каскад

Два или более контроллеров COMMANDER 100 могут быть соединены по принципу “ведущий (главный) - ведомый (подчинённый)” или каскадно (последовательно), с подсоединением к базовой модели дополнительного устройства для дистанционного задания уставок.

RS485/MODBUS

Укомплектованный дополнительно платой последовательной передачи данных RS485, COMMANDER 100 может быть соединён с PLC- и SCADA- системами, используя протокол MODBUS.

Спецификация

Краткое содержание

П, ПИ, ПИД одноконтурный контроллер

Устройство автонастройки

Полностью конфигурируемый пользователем

Защита передней панели от струй пыли и жидкостей под давлением

________________________________________________________________________________

Действие

Дисплей

Высокой яркости 7-сегментный, 2 х 4-разрядный СИД (светодиодный) дисплей.

Диапазон дисплея                           от -999 до +9999

Разрешающая способность             1 значащая цифра

Высота дисплея                              10мм (0.39 дюйма)

Конфигурация:

Определяемая пользователем через переднюю панель.

________________________________________________________________________________

Стандартные функции

Типы управления

Программируется для двухпозиционного, по времени, текущего

и “нагрев/охлаждение”- контроля.

Уставки

Местная

Удалённая (дистанционная)

4 по выбору фиксированных

Линейно изменяющаяся

Управление профилем уставок

Количество                          4 сегмента “режим/насыщение”

Характеристики                   Гарантированное “режим/насыщение”,

самостоятельный поиск уставки, программа

повтора.

Управление                         Пуск, ожидание и остановка с помощью

переключателей на передней панели.

Пуск/ожидание или пуск/остановка через

цифровой вход.

Сигнализации

Количество                         2 определяемые пользователем

Типы                                   Верхняя/нижняя процесса

Верхняя/нижняя отклонения

Hарушения контура

________________________________________________________________________________

Выходы

Управляющий выход/ретрансляция

Аналоговый, конфигурируется в диапазоне от 4 до 20мА

Макс. нагрузка  15В (750 при 20мА)

Точность  0.25% диапазона

Изоляция  500В постоянного тока от входа (не изолирован от логического

выхода)

Логический выход

18В постоянного тока при 20мА

Миним. нагрузка  400

Изоляция  500В постоянного тока от входа (не изолирован от управляющего

выхода)

Релейный выход

Одно реле в базовой конфигурации (SPDT) - 5А @ 115/230В переменного тока

________________________________________________________________________________

Аналоговые входы

Количество

Один в базовой конфигурации

Один дополнительно при расширенной конфигурации - от 4 до 20мА  вход

дистанционного ввода уставки

Вход частоты выборки

250 миллисекунд на канал

Тип

Универсально конфигурируемый для обеспечения (только 1 канал):

Термопары (ТНС)

Термосопротивления (RTD)

Милливольт

Ток

Напряжение постоянного тока

Входное сопротивление

мА               100

мВ, В          >10М

Функции линеаризатора

Программируемый для стандартных входов:

извлечение корня, типов термопары B, Е, J, K, N, R, S, T или

термосопротивления Pt100

Защита при повреждении датчика

Увеличение значения до макс. для термопары и термосопротивления

Уменьшение значения до миним. для мА и напряжения

Компенсация свободного спая термопары

Автоматически встроенная в базовой конфигурации.

Стабильность - <0.050 С/0 С-изменений окружающей температуры

Защита входов

Изолирование синфазного сигнала:   >120 дБ (децибел) при 50/60 Гц

с нарушением баланса 300

Ослабление аддитивного сигнала:      >60 дБ при 50/60 Гц

Энергопитание через преобразователь

24В, 30мА макс. питает один 2-проводной преобразователь

________________________________________________________________________________

Расширение

Может быть встроена дополнительно одна плата:

Тип 1 - одно реле

Тип 2 - два реле + один цифровой вход + дистанционное задание уставки

Тип 3 - одно реле + один цифровой вход + дистанционное задание уставки

+ протокол последовательной передачи данных MODBUS

Релейный выход

SPDT                     -5А @ 115/230В переменного тока

Цифровой вход

Тип                     - без напряжения

Миним. пульсация - 250 миллисекунд

Протокол последовательной передачи данных MODBUS

Соединения          - RS422/485, 2- или 4-проводной

Скорость

передачи данных

в бодах                 - 2.4к или 9.6к

Протокол              - MODBUS RTU подстраиваемый (синхронизируемый)

Вход дистанционного задания уставок

от 4 до 20мА постоянного тока, номинальное входное сопротивление 100

Предварительно заданные измеряемые величины в инженерных единицах

________________________________________________________________________________

Диапазоны аналоговых входов в базовой конфигурации

| Термопара | Макс. диапазон 0С | Макс. диапазон 0F | Точность (% считы- вания) |
| --- | --- | --- | --- |
| B | от -18 до 1800 | от 0 до 3270 | 0.25% или 20С (свыше 2000С) |
| E | от -100 до 900 | от -140 до 1650 | 0.25% или 0.50С |
| J | от -100 до 900 | от -140 до 1650 | 0.25% или 0.50С |
| K | от -100 до 1300 | от -140 до 2350 | 0.25% или 0.50С |
| N | от -200 до 1300 | от -325 до 2350 | 0.25% или 0.50С |
| R | от -18 до 1700 | от 0 до 3000 | 0.25% или 1.00С (свыше 3000С) |
| S | от -18 до 1700 | от 0 до 3000 | 0.25% или 0.50С (свыше 2000С) |
| T | от -250 до 300 | от -400 до 550 | 0.25% или 0.50С |

| Термосопротивле- ние | Макс. диапазон 0С | Макс. диапазон 0F | Точность (% считы- вания) |
| --- | --- | --- | --- |
| РТ100 | от -200 до 600 | от -325 до 1100 | 0.25% или 0.50С |

| Линейные входы | Диапазон |  | Точность (% считы- вания) |
| --- | --- | --- | --- |
| Миллиамперы | от 0 до 20 |  | 0.25% или 2А |
| Миллиамперы | от 4 до 20 |  | 0.25% или 2А |
| Вольты | от 0 до 5 |  | 0.25% или 200А |
| Вольты | от 1 до 5 |  | 0.25% или 200А |
| Милливольты | от 0 до 50 |  | 0.25% или 20А |

| Извлечение квадратного корня | Диапазон |  | Точность (% считы- вания) |
| --- | --- | --- | --- |
| Миллиамперы | от 4 до 20 |  | 0.25% или 2А |

Примечания.

Точность действия не гарантируется при крайних температурных значениях диапазона термопары.

Термосопротивление, 3-х проводное, платиновое, 100 на стандартный DIN 43760 (IEC751), с диапазоном от 0 до 400.

Миним. интервал ниже нуля        Тип Т           700С/1260F

Тип N          1050C/1890F

Стандарты термопары                 DIN 43710 IEC 584

Стандарты термосопротивления  DIN 43760 IEC 751

________________________________________________________________________

Технические характеристики

Размеры

48мм ширины х 96мм высоты х 125мм глубины (1.89” х 3.78” х 4.92”)

Вес

250г (0.5 фунтов) приблизительно

_________________________________________________________________________________________________

Электрические характеристики

Напряжение

от 85 до 265В переменного тока (50/60Гц)

Потребляемая мощность

<6ВА

Защита от прерывания питания

<60мс/<3 периодов, нет воздействия

>60мс/>3 периодов, прибор возвращается к нормальной работе после

контролируемого перезапуска

________________________________________________________________________________

Характеристики окружающей среды

Пределы функционирования

от 0 до 550С (от 32 до 1310F)

от 5 до 95% RH без конденсата

Температурная стабильность

<0.02% считывания или 2В/0C (1В/0F)

Передняя панель

IP65 (NEMA3), задняя часть корпуса IP20

________________________________________________________________________________

Электромагнитная совместимость

Излучение

В соответствии с требованиями EN50081-2

Защищённость

В соответствии с требованиями EN50082-2

Дизайн и конструктивные стандарты

В соответствии с требованиями CSA

CE Mark

Электробезопасность

IEC 348

________________________________________________________________________________

1.Размеры

а)Габаритные размеры   45+0.6 ширины х 92+0.8 высоты

-0                    -0

(1.75+0.02 ширины х 3.59+0.03 высоты)                                      б) Размеры в мм (дюймах)

-0                                        -0

2.Электрические подключения

Вход дистанционного задания уставки (-)       13   1    Аналоговый вход (-)

Вход дистанционного задания уставки (+)      14   2    Аналоговый вход (+)                    см.

Цифровой вход (-)      15    3    Аналоговый вход (термосопр.I)   ниже

Цифровой вход (+)     16   4   Преобразователь PSU (+)

Реле 2 нормально открыто    17   5  Логический/аналог. выход (+)

Реле 2 общее    18   6  Аналоговый выход (-)

Реле 2 нормально закрыто     19    7   Логический выход (-)

20                                                               20    8   Реле 1 нормально закрыто

21                 Реле 3 нормально открыто     21    9   Реле 1 общее

RS485               22                                    Реле 3 общее     22   10  Реле 1 нормально открыто

23                Реле 3 нормально закрыто     23    11  Нейтральный         перемен-

общее       24                                                               24   12  Фаза                      ный ток

1) Термопара,                                                                  2) Миллиамперы

милливольты и вольты                                                   (100 шунт напротив

клемм 1 и 2)

3) Трёхпроводное                    4) Двухпроводное                5) Миллиамперы, использующие

термосопротивление               термосопротивление           встроенный двухпроводной

преобразователь как источник

питания

(100 шунт напротив клемм 2 и 4)

1       красный                                 1

2       красный                                 2      красный

3                                                     3

4                                                     4

белый                                             белый

Руководство по заказу

Контроллер COMMANDER 100                                     С100 / Х Х Х Х / Х Х Х Х

Плата при                        - нет                                                         0  0

расширенной                   - одно дополнительное реле                    0  1

конфигурации                  - два дополнительных реле +                   0  2

один цифровой вход + дистан-

ционное задание уставки 4-20мА

- одно дополнительное реле +                  0  3

один цифровой вход + дистан-

ционное задание уставки +

RS485/MODBUS

Источник тока                   от 85В до 265В переменного тока                  0

Конструкция                     стандарт Kent-Taylor                                          0

утверждение CSA (ожидаемое)                          1

утверждение UL (ожидаемое)                             2

Программирование/        - конфигурация в соответствии со

особые характеристики     стандартами изготовителя                                   S  T  D

- конфигурация в соответствии с

требованиями заказчика                                       С  U  S

- особые характеристики по согла-

сованию сторон                                                    S  P  Х  Х

Пример кодирования прибора (для заказа)         С100/  01  0  0/  STD

Универсальный промышленный контроллер

COMMANDER 100-------------------------------------------------

Одно дополнительное реле-------------------------------------------

Источник питания  от 85В до 265В переменного тока-----------------

Стандартная конструкция-----------------------------------------------------

Конфигурация в соответствии со стандартами изготовителя------------------