COMMANDER  150              Универсальный промышленный индикатор

______________________________________________________________________

- 6-ти разрядный высокой чёткости светодиодный дисплей

- прекрасная видимость всех показателей технологического процесса

- 0.1% точность измерений

- точная индикация измерений, необходимых в ходе технологического

процесса

- Аналоговые и реле- выходы в базовой конфигурации

- встроенные устройства для сигнализации и ретрансляции

- Универсальный промышленный вход с энергопитанием через преобразователь

- - прямое соединение для любых промышленных сигналов

- Защищённая от струй пыли и воды под давлением передняя панель и полная помехоустойчивость

- надёжность в самых жёстких условиях

- Последовательная передача данных с помощью RS485/MODBUS

- интеграция с SCADA, PLC и открытыми системами

Рис.1

COMMANDER 150 -

1/8 DIN индикатор, удовлетворяющий

любые требования к дисплею

________________________________________________________________________

COMMANDER 150

Универсальный промышленный индикатор COMMANDER 150 представляет собой гибкий в применении 6-разрядный промышленный дисплей-индикатор, обладающий способностью измерять и показывать на экране температуру, давление, расход, уровень и другие переменные технологического процесса.

Базовая конфигурация индикатора COMMANDER 150 обеспечивает ретрансляционный выход и реле сигнализации. Другие релейные выходы и канал последовательной передачи данных с помощью RS 485 могут быть добавлены к конструкции прибора для наиболее полного удовлетворения потребностей заказчика.

Конфигурация индикатора COMMANDER 150 достигается следующим образом:

повернуть предохранительный переключатель и войти спомощью набора 4-х знакового кода на клавишах передней панели. Никаких паролей, никаких входных связей, никаких осложнений.

Предусмотренная в базовой конфигурации COMMANDER 100 защита передней панели от струй пыли и воды под давлением и полная ВЧ-устойчивость служат для обеспечения надёжной индикации переменных в самых жёстких условиях.

1)Универсальный промышленный вход

Термопара

Термосопротивление

4 - 20мА

Вольты, милливольты

2)Энергопитание через преобразователь

3)Дополнительные входы

Цифровой (х1)

4)Выходы

Аналоговой ретрансляции

Реле сигнализации

Логический

5)Дополнительные выходы сигнализаций

2 х реле

6) Последовательная передача данных

RS485 MODBUS RTU

а) диаграммный самописец

б) контактор

в) сигнализатор

г) Системы SCADA (на ПК)

КЛЮЧ: Базовая конфигурация               Расширенная конфигурация

Дисплей и сигнализация

Встроенное в прибор реле 5А может быть использовано для оповещения верхней или нижней сигнализации. Активные сигнализации указываются свечением светодиодов справа от главного дисплея.

Ретрансляция

В базовой конфигурации индикатора COMMANDER 150 предусмотрен 4-20мА выход для ретрансляции переменной технологического процесса на диаграммный самописец или на регистратор данных.

Расширение: мультисигнализация

В дополнение к одному реле сигнализации в базовой конфигурации при расширенной конфигурации могут быть добавлены ещё два реле сигнализации для индикации целого ряда сигнализируемых состояний.

Суммирование расхода, 6 разрядов

Стандартной характеристикой индикатора COMMANDER 150 является суммирование расхода. Эта функция охватывает любые 4 - 20мА сигналы расхода. С энергопитанием через встроенный преобразователь и функцией извлечения корня эта способность индикатора делает COMMANDER 150 идеальным прибором для использования в простых расходных циклах с перепадами давления. Прибор может быть также конфигурирован  для контроля партий продукции.

RS485/MODBUS

Укомплектованный дополнительно платой последовательной передачи данных RS485, COMMANDER 100 может быть соединён с PLC- и SCADA- системами, используя протокол MODBUS.

Спецификация

Краткое содержание

Полностью конфигурируемый пользователем

Защита передней панели от струй пыли и жидкостей под давлением

Большой 6-разрядный дисплей

В базовой конфигурации: сумматор/мат. функции

________________________________________________________________________________

Действие

Дисплей

Высокой яркости 7-сегментный, 1 х 6-разрядный СИД (светодиодный) дисплей.

Три СИД - индикатора сигнализаций

Диапазон дисплея                           от -9999 до +99999

Разрешающая способность             1 значащая цифра

Высота дисплея                              14мм (0.56 дюйма)

Конфигурация:

Определяемая пользователем через переднюю панель.

________________________________________________________________________________

Стандартные функции

Сумматор

6-разрядный, суммирует партии продукции и средства защиты

Сигнализации

Количество                   Три определяемые пользователем

Типы                             Верхняя/нижняя сигнализация

Запоминание срабатывания верхней/нижней сигнализации

Мат. функции

Определение максимальных и минимальных значений

Вычисление средних значений

________________________________________________________________________________

Аналоговые входы

Количество

Один в базовой конфигурации

Вход частоты выборки

250 миллисекунд на канал

Тип

Универсально конфигурируемый для обеспечения:

Термопары (ТНС)

Термосопротивления (RTD)

Милливольт

Ток

Напряжение постоянного тока

Входное сопротивление

мА               100

мВ, В          >10М

Функции линеаризатора

Программируемый для:

извлечение корня, типов термопары B, Е, J, K, N, R, S, T или

термосопротивления Pt100

Защита при повреждении датчика

Увеличение значения до макс. для термопары и термосопротивления

Уменьшение значения до миним. для мА и напряжения

Компенсация свободного спая термопары

Автоматически встроенная в базовой конфигурации.

Стабильность - <0.050 С/0 С-изменений окружающей температуры

Защита входов

Изолирование синфазного сигнала:   >120 дБ (децибел) при 50/60 Гц

с нарушением баланса 300

Ослабление аддитивного сигнала:      >60 дБ при 50/60 Гц

Энергопитание через преобразователь

24В, 30мА макс. питает один 2-проводной преобразователь

________________________________________________________________________________

Выходы

Ретрансляция

Аналоговый, конфигурируется в диапазоне от 4 до 20мА

Макс. нагрузка  15В (750 при 20мА)

Точность  0.25% диапазона

Изоляция  500В постоянного тока от входа (не изолирован от логического

выхода)

Логический выход

18В постоянного тока при 20мА

Миним. нагрузка  400

Изоляция  500В от входа (не изолирован от ретрансляционного выхода)

Релейный выход

Одно реле в базовой конфигурации (SPDT) - 5А при 115/230В переменного тока.

Предоставлен для сигнализаций, сумматора импульсов, автоперегруппировки

сумматора.

________________________________________________________________________________

Расширение

Может быть встроена дополнительно одна плата:

Тип 1 - одно реле

Тип 2 - два реле + один цифровой вход

Тип 3 - одно реле + один цифровой вход + протокол последовательной передачи

данных MODBUS

Релейный выход

SPDT                      5А при 115/230В переменного тока

Предоставлен для сигнализаций

Цифровой вход

Тип                       без напряжения

Миним. пульсация   250 миллисекунд

Протокол последовательной передачи данных MODBUS

Соединения            RS422/485, 2- или 4-проводной

Скорость

передачи данных

в бодах                   2.4к или 9.6к

Протокол                MODBUS RTU подстраиваемый (синхронизируемый)

________________________________________________________________________________

Технические характеристики

Размеры

96мм ширины х 48мм высоты х 125мм глубины (1.89” х 3.78” х 4.92”)

Вес

250г (0.5 фунтов) приблизительно

Диапазоны аналоговых входов в базовой конфигурации

| Термопара | Макс. диапазон 0С | Макс. диапазон 0F | Точность (% считывания) |
| --- | --- | --- | --- |
| B | от -18 до 1800 | от 0 до 3270 | 0.1% или 20С |
| E | от -100 до 900 | от -140 до 1650 | 0.1% или 0.50С |
| J | от -100 до 900 | от -140 до 1650 | 0.1% или 0.50С |
| K | от -100 до 1300 | от -140 до 2350 | 0.1% или 0.50С |
| N | от -200 до 1300 | от -325 до 2350 | 0.1% или 0.50С |
| R | от -18 до 1700 | от 0 до 3000 | 0.1% или 1.00С |
| S | от -18 до 1700 | от 0 до 3000 | 0.1% или 10С |
| T | от -250 до 300 | от -400 до 550 | 0.1% или 0.50С |

| Термосопротивле ние | Макс. диапазон 0С | Макс. диапазон 0F | Точность (% считывания) |
| --- | --- | --- | --- |
| РТ100 | от -200 до 600 | от -325 до 1100 | 0.1% или 0.50С |

| Линейные входы | Диапазон |  | Точность (% считы- вания) |
| --- | --- | --- | --- |
| Миллиамперы | от 0 до 20 |  | 0.2% или 2А |
| Миллиамперы | от 4 до 20 |  | 0.2% или 2А |
| Вольты | от 0 до 5 |  | 0.1% или 200А |
| Вольты | от 1 до 5 |  | 0.1% или 200А |
| Милливольты | от 0 до 50 |  | 0.1% или 20А |

| Извлечение квадратного корня | Диапазон |  | Точность (% считы- вания) |
| --- | --- | --- | --- |
| Миллиамперы | от 4 до 20 |  | 0.2% или 2А |

Примечания.

Точность действия не гарантируется при крайних температурных значениях диапазона термопары.

Термосопротивление, 3-х проводное, платиновое, 100 на стандартный DIN 43760 (IEC751), с диапазоном от 0 до 400.

Миним. интервал ниже нуля        Тип Т           700С/1260F

Тип N          1050C/1890F

Стандарты термопары                 DIN 43710 IEC 584

Стандарты термосопротивления  DIN 43760 IEC 751

________________________________________________________________________

Электрические характеристики

Напряжение

от 85 до 265В переменного тока (50/60Гц)

Потребляемая мощность

<6ВА

Защита от прерывания питания

<60мс/<3 периодов, нет воздействия

>60мс/>3 периодов, прибор возвращается к нормальной работе после

контролируемого перезапуска

________________________________________________________________________________

Характеристики окружающей среды

Пределы функционирования

от 0 до 550С (от 32 до 1310F)

от 5 до 95% RH без конденсата

Температурная стабильность

<0.02% считывания или 2В/0С (1В/0 F)

Передняя панель

IP65 (NEMA3), задняя часть корпуса IP20

________________________________________________________________________________

Электромагнитная совместимость

Излучение

В соответствии с требованиями EN50081-2

Защищённость

В соответствии с требованиями EN50082-2

Дизайн и конструктивные стандарты

В соответствии с требованиями CSA

CE Mark

Электробезопасность

IEC 348

________________________________________________________________________________

1.Размеры

а)Габаритные размеры   45+0.6 высоты х 92+0.8 ширины

-0                   -0

(1.75+0.02 ширины х 3.59+0.03 высоты)                                      б) Размеры в мм (дюймах)

-0                                        -0

2.Электрические подключения

13   1    Аналоговый вход (-)

14   2    Аналоговый вход (+)                    .

Цифровой вход (+)     15    3    Аналоговый вход (термосопр.I)

Цифровой вход (-)      16   4   Преобразователь PSU (+)

Реле 2 нормально открыто    17   5  Логический/аналог.ретранс.выход (+)

Реле 2 общее    18   6  Аналоговый ретранс. выход (-)

Реле 2 нормально закрыто     19    7   Логический выход (-)

+    20                                                               20    8   Реле 1 нормально закрыто

-     21                 Реле 3 нормально открыто     21    9   Реле 1 общее

RS485        +     22                                    Реле 3 общее     22   10  Реле 1 нормально открыто

-     23                 Реле 3 нормально закрыто     23    11  Нейтральный         перемен-

общее       24                                                               24   12  Фаза                      ный ток

А. Входные соединения

1) Термопара,                                                                  2) Миллиамперы

милливольты и вольты                                                       (100 шунт напротив

клемм 1 и 2)

1               (-)                                                                             1                (-)

2               (+)                                                                            2                (+)

3                                                                                                3

4                                                                                                4

3) Трёхпроводное                    4) Двухпроводное                5) Миллиамперы, использующие

термосопротивление               термосопротивление           встроенный двухпроводной

преобразователь как источник

питания

(100 шунт напротив клемм 2 и 4)

1       красный                                 1

2       красный                                 2      красный                        1

3                                                     3                                            2                                      -

4                                                     4                                            3

белый                                             белый                      4                                     +

5

Руководство по заказу

Индикатор COMMANDER 150                                     С100 / Х Х Х Х / Х Х Х Х

Плата при                        - нет                                                         0  0

расширенной                   - одно дополнительное реле                    0  1

конфигурации                  - два дополнительных реле +                   0  2

один цифровой вход

- одно дополнительное реле +                       0  3

один цифровой вход +

RS485/MODBUS

Источник тока                   от 85В до 265В переменного тока                  0

Конструкция                     стандарт Kent-Taylor                                          0

утверждение CSA (ожидаемое)                          1

утверждение UL (ожидаемое)                             2

Программирование/        - конфигурация в соответствии со

особые характеристики     стандартами изготовителя                                   S  T  D

- конфигурация в соответствии с

требованиями заказчика                                       С  U  S

- особые характеристики по согла-

сованию сторон                                                    S  P  Х  Х

Пример кодирования прибора (для заказа)         С150/  00  0  0/  STD

Универсальный промышленный индикатор

COMMANDER 150-------------------------------------------------

Без расширения--------------------------------------------------------

Источник питания  от 85В до 265В переменного тока------------------

Стандартная конструкция-----------------------------------------------------

Конфигурация в соответствии со стандартами изготовителя------------------