COMMANDER 310                     УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

КОНТРОЛЛЕР НАСТЕННОГО/ТРУБНОГО

МОНТАЖА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Размещение в корпусе, защищённом в соответствии с IP66/NEMA  4Х,

настенное/трубное крепление

нет необходимости в панелях для установки прибора

- Единое управление выходом, функцией “нагрев/охлаждение” и клапаном с электроприводом

один контроллер для всех применений ПИД-управления

- 9-программный, 30-сегментный профиль “режим/насыщение”

всеобъемлющие возможности профилирования уставок

- Аналоговый, релейный и логический выходы в базовой конфигурации

- предусмотрены расширенные требования к управляющим выходам

- универсальный промышленный вход с 0.1% точностью

прямое соединение для любых промышленных сигналов,

простая установка без перекалибровки

- Последовательная передача данных с помощью  RS485  MODBUS

интеграция с SCADA, PLC и открытыми системами

Рис.1

COMMANDER 310 - предоставит Вам контроль,

когда Вам это необходимо,

когда бы ни возникла

эта необходимость

________________________________________________________________________

COMMANDER 310

Универсальный промышленный контроллер настенного/трубного монтажа COMMANDER 310 представляет собой гибкий в применении одноконтурный контроллер, размещённый в укреплённом монтируемом на месте корпусе.

Нет необходимости в дорогостоящих щитах для установки или настройки промышленного оборудования. COMMANDER 310 может быть быстро введён в действие после простого крепления его к любой плоскости или трубе и подключения  электрических соединений через входные уплотнения кабелей на нижней части прибора.

В базовой конфигурации прибор имеет расширенные функции контроля и возможности входов/выходов, позволяющие быстро конфигурировать его почти для любых применений.

С защитой от воды/пыли IP66/NEMA4X  COMMANDER 310 может быть установлен непосредственно в месте проведения процесса, в независимости от того, насколько жёсткими являются внешние условия.

1)Универсальный промышленный вход

Термопара

Термосопротивление

4 - 20мА

Вольты, милливольты

2)Энергопитание через преобразователь

3)Дополнительные входы

Цифровой (х 2)

Дистанционное задание уставки

Обратная связь (позиция клапана)

4)Управляющие выходы

Аналоговый (4-20мА)

Логический

Реле х 2

5)Дополнительные выходы сигнализаций

1 х реле

6) Последовательная передача данных

RS485 MODBUS RTU

а) позиционер клапана

б)полупроводниковое реле

в) контактор

г) Сигнализатор

д)Системы SCADA (на ПК)

КЛЮЧ: Базовая конфигурация               Расширенная конфигурация

ПИД-управление

Изолированный аналоговый выход контроллера COMMANDER 310 обеспечивает стандартный управляющий выход для преобразователей входов/выходов, тиристоров и т. д. С другой стороны, встроенные реле могут использоваться для генерирования регулируемого по времени управляющего выхода.

Полупроводниковое реле  ППР

Регулируемый по времени 12-вольтовый логический выход в базовой конфигурации С310 может использоваться для запуска полупроводниковых реле.

Позиция клапана

COMMANDER 310 снабжён двойными реле и входом, управляющим позицией клапана для управления в замкнутом контуре клапаном с электроприводом. “Безграничное” регулирование (без обратной связи в позиции клапана) и аналоговое управление (с использованием 4-20мА выхода) также доступны в базовой конфигурации.

Нагрев/охлаждение

Стратегия управления функцией “нагрев/охлаждение” может быть реализована в базовой конфигурации контроллера COMMANDER 310, используя комбинацию аналогового управляющего выхода и одного реле.

Профили уставок “режим/насыщение”

Стандартное устройство “режим/насыщение” обеспечивает 30 сегментов, свободно предоставленных в 9 программах. Функция “событие сегмента” позволяет реле включаться и отключаться в заранее определённые точки внутри программы.

Последовательная передача данных

COMMANDER 310 не только обеспечивает ясную информацию о происходящем на площадке процессе, но и передаёт данные с установки в операторную с помощью

RS485, используя протокол MODBUS.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Краткое содержание

Универсальный контроллер COMMANDER 310 настенного/трубного монтажа

Одноконтурный контроллер с П, ПИ, ПИД-регулированием

Устройство автонастройки

Полностью конфигурируемый пользователем

Защита передней панели и корпуса в соответствии с IP66 (NEMA 4Х)

_______________________________________________________________________________

Действие

Дисплей

Высокой яркости 7-сегментный, 0.56” (14мм), 2 х 6 красный СИД (светодиодный)

дисплей.

Конфигурация

Определяемая пользователем через переднюю панель

________________________________________________________________________

Аналоговые входы

Количество

Три универсальных промышленных входа

Тип

Универсально конфигурируемый для:

Каналы 1 & 2                     -  Термопары (ТНС)

(Переменная процесса &      Термосопротивления (RTD)

дистанционное задание        Милливольты

уставки)                                Ток

Напряжение постоянного тока

Сопротивление

Канал 3                             -   Напряжение постоянного тока

(Пускатель обратной             Ток

связи позиции клапана)       Сопротивление

Вход частоты выборки

160 миллисекунд на канал

Входное сопротивление

Милливольты/термопара             >10М

Напряжение                                 500к

Ток                                               10

Функции линеаризатора

Программируемая для входных каналов 1 & 2

Извлечение квадратного корня, Х3/2, Х5/2, типов термопары

B, Е, J, K, R, S, T, L, N или Pt100

Защита при повреждении датчика

Программируемая макс./миним. значение шкалы или отсутствует

Компенсация свободного спая термопары

Автоматически встроенная в базовой конфигурации

Температурные пределы

| Тип термо пары/тер- мосопро-тивления Per NBS125 & IEC 584 | 0C миним. | 0C максим. | 0C мин. диапазон | 0F миним. | 0F максим. | 0F мин. диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип В | - 18 | 1800 | 710 | 0 | 3272 | 1278 |
| Тип Е | - 100 | 900 | 45 | - 148 | 1652 | 81 |
| Тип J | - 100 | 900 | 50 | - 148 | 1652 | 90 |
| Тип К | - 100 | 1300 | 65 | - 148 | 2372 | 117 |
| Тип L | - 100 | 900 | 50 | - 148 | 1652 | 90 |
| Тип N | - 200 | 1300 | 90 | - 328 | 2372 | 162 |
| Тип R & S | - 18 | 1700 | 320 | 0 | 3092 | 576 |
| Тип Т | - 250 | 300 | 60 | - 418 | 572 | 108 |
| Термосоп ротивле- ние per DIN43760 & IEC751 | - 200 | 600 | 25 | - 328 | 1112 | 45 |

Примечания

Точность действия не гарантируется при температуре ниже 4000 С (7520F) для

типов термопары В, R и S.

Термосопротивление, 3-х проводное, платиновое, 1001/2 с диапазоном от 0 до 4001 /2

Миним. диапазон ниже нуля    Тип Т     700С (1260F)

Тип N    1050С (1890F)

Электрические пределы

| Тип входа | Мин. значение | Макс. значение | Мин. диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| Милливольты | - 2000 | 2000 | 2.5 |
| Вольты | - 20 | 20 | 0.25 |
| Миллиамперы | - 100 | 100 | 0.25 |
| Сопротивление | 0 | 8000 | 10 |

Вход шумоподавления

Ослабление синфазного сигнала:      >140 дБ (децибел) при 50/60 Гц с

нарушением баланса  500

Ослабление аддитивного сигнала:      >60 дБ при 50/60 Гц

Точность

Ошибка измерений:                            <0.1% считывания или 5В

Линеаризатор:                                     типично 0.10 С (0.20 F)

Диапазон дисплея:                               от -9999 до +9999

Компенсация свободного спая:           <0.050 С /0 С-изменений в температуре

окружающей среды

________________________________________________________________________________

Энергопитание через преобразователь

24В  30мА максим. питает один контур - в базовой конфигурации

___________________________________________________________________________________

Выходы

Управляющий выход

Конфигурируемый либо как

Аналоговый                 в диапазоне от 0 до 20мА

Макс. нагрузка        15В (750 при 20мА)

Точность                  -0.1% диапазона

Изоляция                 1кВ переменного тока

либо как

Логический                   12В постоянного тока (запуск ППР)

Макс. нагрузка         400

Изоляция                  1кВ переменного тока

Ретрансляция

0 - 20мА конфигурируемая для значений переменной процесса, уставки или

обратной связи (для позиции клапана)

Макс. нагрузка                15В (750 при 20мА)

Точность                          -0.1% диапазона

Релейные выходы

Три реле, конфигурируемые для управления по времени, пуска клапана или

сигнализаций.

SPST 5А 120/240В переменного тока нормально открыт или нормально закрыт

________________________________________________________________________________

Расширение

Последовательная передача данных

Соединения - RS485, 4-проводное, скорость передачи данных в бодах -

от 1.2к до 9.6к

Протокол -     MODBUS RTU

________________________________________________________________________________

Требования к электропитанию

Напряжение

115В 15% или 230В 15%  50/60Гц (избирательная связь)

Потребляемая мощность

<10ВА

Защита от прерывания питания

<60мс/<3 периодов, нет воздействия

>60мс/>3 периодов, контролируемый перезапуск

Помехи по линии питания

В соответствии с IEC 801 часть 4, уровень 3 (>2кВ всплеск напряжения)

________________________________________________________________________________

Окружающая среда

Пределы функционирования

от 0 до 550 С (от 320 до 1310 F)

от 0 до 95% RH без конденсата

Температурная стабильность

<0.02% считывания или 1В/0С (0.5В/0F)

Защита корпуса от пыли и влаги

IP66 (NEMA 4Х)

ВЧ-защита

В соответствии с IEC 801  часть 3, уровень 3

________________________________________________________________________________

Размеры

1) фиксирующие отверстия  (х 3) 0.25 (6.5) диаметром

а) фиксация

2) допуск для сгибов кабелей  7.9 (200)

3) фиксирующие центры 9.13 (232)

4) размеры в мм

5) вес 4.5 фунта (2кг)

6) вертикальная опора наружным диаметром 23/8 (61)

Проводные соединения

1) источник            2) реле 1                        реле 3                    3) Вход переменной

тока                                                                                         процесса          Вход дистан-

реле 2                                                                   ционного за-

дания уставки

н/о   о   н/з   н/о   о   н/з   н/о   о   н/з                   3-й   1+   1-      3-й   2+   2-

1      2          3     4    5      6     7    8      9    10   11                    12    13    14     15    16    17

фаза   нейт-

раль-

ный           18   19   20   21   22   23    24    25    26                 27    28    29     30    31    32

Тх+  Тх-  0В  Rx+ Rx-  +     -       +      -                 3-й    3+   3-       1      2     о

MODBUS (RTU)                Управляющий                                       Логический

(при расширении)                  выход                                                   вход

Вход обрат-

Ретранс-                                      ной связи

ляционный                                 (позиция кла-

выход                                                пана)