COMMANDER  50         Контроллер/Сигнализатор

----------------------------------------------------------------------------------------------

- 4-разрядный, с двухрядным расположением экранов, высокой чёткости дисплей

- изображение уставок и переменных

- Выходы: стандартное реле или логическое управление

- простое по времени или двухпозиционное регулирование

- Расширение: реле сигнализации

- дополнительное реле для обеспечения верхней или нижней

сигнализации

- Универсальный промышленный вход

- прямое соединение для любых промышленных сигналов

- IP65 (NEMA3) защита и полная помехоустойчивость

- надёжность в самых жёстких условиях

- Мнгновенная автонастройка

- автоматическая установка оптимальных ПИД-значений

(пропорционально-интегрально-дифференциальное

регулирование)

Рис.1 - COMMANDER 50 -

1/16 DIN контроллер для

выполнения простейших

прикладных задач

----------------------------------------------------------------------------------------------

COMMANDER  50

Контроллер/Сигнализатор COMMANDER 50 представляет собой компактный одноконтурный контроллер, обладающий способностью измерять, показывать и регулировать разнообразные технологические переменные.

Этот прибор является идеальным средством для ПИД-регулирования, предлагая двухпозиционное или по времени регулирование с помощью устройства мнгновенной самонастройки. COMMANDER 50 обладает также способностью выступать как независимый сигнализатор, например, в качестве системы защиты от перегрева для топок и печей.

Прибор быстро устанавливается для приёма большинства промышленных сигналов и, обладая защитой передней панели в соответствии с требованиями IP65 (NEMA3),

подходит для выполнения широкого спектра прикладных задач.

1) Универсальный промышленный вход

Термопара

Термосопротивление

Аналоговый  мА

Аналоговый  вольты, милливольты

2) Первичный выход

Реле

Логическое управление

3) Дополнительный

выход сигнализации

Реле

4)  Контактор

5)  Полупроводниковое реле

6) Сигнализатор

Ключ: Базовая конфигурация    Расширенная конфигурация

ПИД - регулирование

Первичный выход прибора - стандартное реле или логическое управление - обеспечивает регулируемый по времени ПИД-выход для управления контакторами и полупроводниковыми реле.

Сигнализация блокировки

Благодаря конструкции, при которой реле-выход служит сигналом выхода за пределы диапазона (перегрузки), СОMMANDER 50 может действовать как независимый сигнализатор, обеспечивая защиту технологического процесса.

Линейно изменяющаяся уставка                                      рис.:   SP - уставка

Чтобы снизить ударную нагрузку на протекание технологического процесса при смене уставки, COMMANDER 50 может быть конфигурирован для линейного нарастания уставки до нового значения в течение предварительно заданного временного промежутка.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Краткое содержание

Одноконтурный контроллер/сигнализатор с ПИД-регулированием

Устройство автонастройки

Полностью конфигурируемый пользователем

Защита передней панели в соответствии с IP65 (NEMA3)

_______________________________________________________________________________

Действие

Дисплей:

Высокой яркости 7-сегментный, 2 х 4 красный СИД (светодиодный) дисплей.

Размер - верхний  10мм (0.39 дюйма)

нижний    8мм (0.31 дюйма)

Конфигурация:

Определяемая пользователем через переднюю панель и внутренние соединения.

________________________________________________________________________

Аналоговые входы

Единый универсальный промышленный вход

Тип:

Универсально конфигурируемый для:

Термопары (ТНС)

Термосопротивления (RTD)

Линейный милливольт

Линейный ток

Линейное напряжение постоянного тока

Вход частоты выборки:

1 выборка/250 миллисекунд

Полное входное сопротивление:

Милливольты/термопара/термосопротивление    >100М

Напряжение                                                          >47К

Ток                                                                        <4.7

Функции линеаризатора:

Автоматическая линеаризация типов термопары  B, J, K, R, S, T, L, N

и термосопротивления Pt100

Защита при повреждении датчика:

Для следующих версий, нарушение определяется в течение двух секунд и

управление отключает прибор (0% энергии):

Термопара, термосопротивление, постоянного тока милливольты, постоянного

тока вольты (1 - 5В и 2 - 10В), постоянного тока миллиамперы (4 - 20мА).

Компенсация свободного спая термопары:

Автоматически встроенная в базовой конфигурации.

Вход шумоподавления:

Ослабление синфазного сигнала:      >120 дБ (децибел) при 50/60 Гц со

сбалансированным выводом

Ослабление аддитивного сигнала:      >500% диапазона при 50/60 Гц

Точность:

Ошибка измерений:                            <0.25% диапазона 1 цифра младшего

значащего разряда

Линеаризатор:                                     типично 0.20 С

Диапазон дисплея:                               от -1999 до +9999

Компенсация свободного спая:           <0.050 С /0 С-изменений в температуре

окружающей среды

_______________________________________________________________________________

Выходы

Первичный выход (в базовой конфигурации)

Конфигурируемый пользователем либо как

Реле:

однополюсный переключатель на два направления 2A 120/240В

переменного тока

либо как

Логический ТТЛ (транзисторно-транзисторные логические схемы):

цифровой  >4.2В постоянного тока для

мин. нагрузки  1 k

не изолирован от входа

Функции выхода:

Конфигурируемый пользователем в одном из вариантов:

выход сигнализации

выход двухпозиционного управления

выход регулируемого по времени ПИД-управления

________________________________________________________________________________

Конфигурация

Второй релейный выход, конфигурируемый для сигнализаций, соответствует спецификации релейного выхода в базовой конфигурации.

________________________________________________________________________________

Требования к электропитанию

Напряжение:

90-264В переменного тока   50/60Гц

Потребляемая мощность:

<4ВА

________________________________________________________________________________

Окружающая среда

Пределы функционирования:

от 0 до 550 С (от 320 до 1310 F)

от 20 до 95% RH без конденсата

Температурная стабильность:

<0.01% диапазона /0 С- изменений в окружающей температуре

Защита от пыли и влаги:

передняя панель:        IP65/NEMA3

задняя часть корпуса: IP20

ВЧ-защита:

чувствительность:       EN50082-2:1992

излучения:                  prEN50081-2:1994

Электрические диапазоны входов

| Тип входа | Мин. значение | Макс. значение | Мин. значение | Макс. значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Милливольты | 0 | 50 | 10 | 50 |
| Вольты | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Вольты | 0 | 10 | 2 | 10 |
| Миллиамперы | 0 | 20 | 4 | 20 |

Температурные пределы

| Тип термопары Per NBS125 & IEC584 | 0 C мин. | 0 С макс. | 0 F мин. | 0 F макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип R | 0 | 1650 | 32 | 3002 |
| Тип S | 0 | 1649 | 32 | 3000 |
| Тип J | 0 0 0 | 205.4 450 761 | 32 32 32 | 401.7 842 1401 |
| Тип Т | -200 0 | 262 260.6 | -328 32 | 503 501 |
| Тип К | -200 -200 | 760 1373 | -328 -328 | 1399 2503 |
| Тип L | 0 0 0 | 205.7 450 762 | 32 32 32 | 402.2 841 1403 |
| Тип В | 100 | 1842 | 211 | 3315 |
| Тип N | 0 0 | 1399 800 | 32 32 | 2550 1471 |
| Тип термосопротивления per DIN43760 & IEC751 | -100.9 -200 -100.9 0 0 0 | 100 206 537.3 100.9 300 800 | -149.7 -328 -149.7 32 32 32 | 211.9 402 999 213.6 571 1471 |

Примечания:

Точность действия не гарантируется при температуре ниже 6000 С для типов термопары В, R и S.

Термосопротивление, 3-х проводное, платиновое, 100 с диапазоном от 0 до 400

1. Размеры

1) Размеры в мм (дюймах)

2) Размеры отверстий в панелях    45+0.6 х 45+0.6

-0              -0

(1.77+0.03 х 1.77+0.03 )

-0                    -0

2. Проводные соединения

1) от 96 до 264В переменного тока

2) релейный выход 2

3) мА (миллиамперы)

4) В/мВ (вольты/милливольты)

5) термопара

6) термосопротивление

7) релейный выход 1

8) постоянный ток для полупроводникового реле

Руководство по заказу

COMMANDER 50  Контроллер/Сигнализатор                                   С50 Х Х Х Х Х Х Х

Язык (только для руководства по пользованию) английский                 К

французский               F

немецкий                    D

Типы входов                                                         универсальный              2

Выход 1                                                                реле/логич. упр-е             1

Выход 2                                                                нет                                      0

1 реле                                    1

Особые характеристики                                       нет                                           0 0 0

Политика Компании направлена на постоянное совершенствование выпускаемой продукции, и Компания сохраняет за собой право модифицировать приведённые здесь технические характеристики без предварительного уведомления.